| Утверждаю Руководитель Центра компетенций по котельному машиностроению ООО «Интер РАО – Инжиниринг» ________________Тарасов Д.А. | Приложение № 2 к ТЗ |
| --- | --- |

Котел паровой

Еп-620/553,4-13,8/3,25-545/545 ГД

Новоленская ТЭС

Технические требования на изготовление и поставку стенда тарировки форсунок для паровых котлов типа Еп-620/553,4-13,8/3,25-545/545ГД для проекта: «Строительство генерирующего Объекта Новоленская ТЭС»

ЭМ 08.00.120 ТТ

2024

Оглавление

1	Наименование и область применения	3

2	Исходные данные	3

3	Требования к оборудованию	5

Приложение 1	10

- Наименование и область применения

Стенд тарировки форсунок предназначен для тарировки механических форсунок дизельного топлива горелочных устройств трех паровых котлов типа Еп-620/553,4-13,8/3,25-545/545ГД.

- Исходные данные

2.1 Описание объекта строительства

Адрес объекта:

  - Россия, г. Ленск.

Климатические условия площадки строительства:

  - абсолютная минимальная температура района установки – минус 57°С;

  - абсолютная максимальная температура района установки – плюс 39°С;

  - расчетная сейсмичность площадки строительства – не более 7 баллов по шкале MSK-64;

  - расчетное барометрическое давление в месте установки котла – 987 гПа;

Вид строительства:

  - На объекте предусматривается сооружение трёх паросиловых энергоблоков единичной мощностью 185 МВт. Котлы располагаются во вновь сооружаемом   здании (категории «В»).

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ4.

Основные технические характеристики парового котла:

  - Номинальная паропроизводительность котла, т/ч				620;

  - Давление первичного пара за котлом, МПа (абс.)				13,8;

  - Температура первичного пара за котлом, °С				545;

  - Расход пара через промежуточный пароперегреватель, т/ч		553,4;

  - Температура пара за промежуточным пароперегревателем, °С		545;

  - Диапазон изменения паропроизводительности котла, %		      30…100

Основное топливо							топливный газ;

Резервное топливо						дизельное.

Характеристики резервного топлива представлены в Таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики резервного топлива

| Наименование, размерность | Величина |
| --- | --- |
| Резервное топливо | Дизельное топливо |
| Wp (влага), % | 0,02 |
| Ар (зола), % | 0,01 |
| Sр (сера), % | 0,001 |
| Ср (углерод), % | 86,5 |
| Hp (водород), % | 13,219 |
| Np (азот), % | 0,15 |
| Оp (кислород), % | 0,1 |
| Низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 42,62 (10180) |
| Температура топлива в топливопроводе перед горелкой ,⁰С | – 57 до +39 |
| Давление топлива в топливопроводе перед горелкой, МПа | до 4,0 |

Котел оборудован 12 горелочными устройствами (соответственно 12 форсунок).

Максимальная единичная производительность одной форсунки составляет около 3,6 т/ч.

Тип форсунки – механическая.

Требования к параметрам воды (давление, температура, расход) и качеству воды, используемой при тарировке форсунок, определяет Поставщик стенда.

- Требования к оборудованию

Таблица 2 – Требования к оборудованию

| № п/п | Параметр/требование к оборудованию |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативные требования к качеству работ |  |  |
|  | Стенд должен отвечать требованиям: - технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011); - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; - Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”. |  |  |
|  | Стенд должен соответствовать настоящему техническому заданию, нормам, правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации |  |  |
|  | Технические требования |  |  |
|  | Стенд состоит, но не ограничиваясь, из: - каркас для установки форсунки с необходимыми креплениями, - трубопроводы подключения воды к форсунке с необходимым количеством расходомерных устройств, манометров, запорно-регулирующей арматуры, предохранительных устройств, - тарировочный бак со щитком (экраном), - насос; - комплект запасных частей и принадлежностей. Принципиальная схема стенда указана в Приложении 1. Комплектность поставки должна обеспечивать нормальную работу стенда, его обслуживание и ремонт без применения дополнительного оборудования. Комплектность поставки указывается в Приложении №3 к Договору. |  |  |
|  | Расчетный расход топлива одной форсункой 3,6 т/ч, при давлении от 2,0 до 3,5 МПа. Требования к параметрам воды (давление, температура, расход) и качеству воды, используемой при тарировке форсунок, определяет Поставщик стенда. |  |  |
|  | Конструкция стенда должна позволять осуществление всех необходимых действий и перемещений, связанных с тарировкой форсунок и техническим обслуживанием стенда, с минимальными затратами времени и средств, а также проводить его ремонт и обслуживание без демонтажа |  |  |
|  | Для изготовления стенда в проекте должны быть использованы материалы, качество которых отвечает современным требованиям стандартов и технических условий |  |  |
|  | Границы поставки стенда: - каркас (рама) с установленными элементами стенда; - присоединительные фланцы подвода воды для проведения тарировки форсунок; - присоединительный фланец отвода воды в канализацию; - клеммные коробки электропитания (при необходимости). |  |  |
|  | Маркировка оборудования должна содержать идентификационный номер, присвоенный по системе KKS. |  |  |
|  | Приборы, поставляемые комплектно должны быть занесены в Государственный реестр средств измерения. |  |  |
|  | Поставщиком должны быть предоставлены программы и методики проведения поверки и калибровки средств измерений. |  |  |
|  | КИП с дистанционной передачей сигнала должен иметь выходной аналоговый сигнал 4-20 мА. |  |  |
|  | Требования к манометрам: Единица измерения давления – МПа; Класс точности – не хуже 1,5. Степень защиты – не хуже IP54. Диаметр корпуса – не менее 100 мм. Материал корпуса – сталь. Исполнение штуцера манометра – радиальный штуцер без фланца. Резьба присоединения – М20х1,5-8g. Средний срок службы – не менее 10 лет. |  |  |
|  | Требования к датчикам давления: Единица измерения давления – кПа; Степень защиты – не хуже IP54. Датчики давления должны быть укомплектованы таблом индикации измерений. Средний срок службы – не менее 10 лет. |  |  |
|  | Требования к расходомерным устройствам (по перепаду давлений): Расходомерное устройство должно соответствовать требованиям ГОСТ 8.586.1-2005 – ГОСТ 8.586.5-2005 “Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств”. В документации необходимо указать маркировку поставляемого расходомерного устройства. В документации необходимо указать материал и присоединительные размеры отборов на датчики давления поставляемого расходомерного устройства. |  |  |
|  | В объеме работ должны быть предусмотрены услуги по шеф-монтажу и шеф-наладке. |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | Уровень шума на расстоянии 1 м от оборудования не должен превышать 80 дБА. |  |  |
|  | Температура на поверхности не должна превышать плюс 45°С при температуре наружного воздуха плюс 25°С. |  |  |
|  | Параметры вибрации на рабочих местах не должны превышать значений, требуемых ГОСТ 12.1.012-2004 |  |  |
|  | Стенд, его узлы и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должны обладать патентной чистотой. Оборудование и материалы должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории РФ |  |  |
|  | Требования к надежности |  |  |
|  | Срок службы, не менее 40 лет. |  |  |
|  | Требования к гарантийным обязательствам |  |  |
|  | Поставщик гарантирует соответствие стенда настоящему техническому заданию |  |  |
|  | Гарантии сохраняются при соблюдении правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в инструкциях по эксплуатации, монтажу и хранению |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации стенда составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты ввода в эксплуатацию. |  |  |
|  | Если в течение гарантийного срока эксплуатации будут выявлены дефекты оборудования или несоответствие оборудования техническому заданию, Поставщик за свой счет должен устранить все обнаруженные дефекты исправлением, либо заменой дефектной продукции в согласованные сроки. Гарантийный срок на соответствующую замененную деталь продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |  |
|  | Требования к окраске и консервации |  |  |
|  | Категория транспортирования и хранения 8 (ОЖ-3) по ГОСТ 15150. Качество защитных покрытий обеспечивает защиту оборудования от коррозии в течение 24 месяцев со дня отгрузки предприятием-изготовителем |  |  |
|  | Требования к комплектности поставки |  |  |
|  | Один стенд на три котла для тарировки форсунок в сборе. |  |  |
|  | Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗиП) на гарантийный срок эксплуатации, специальный инструмент и ремонтный инструмент (при его необходимости при монтаже, ремонте или эксплуатации). Объем ремкомплекта определяется Поставщиком |  |  |
|  | Требования к технической документации |  |  |
|  | Исполнитель несет ответственность за соответствие поставляемого оборудования настоящему техническому заданию, требованиям государственных стандартов, правилам и нормативной документации. |  |  |
|  | Согласование техдокументации Заказчиком не снимает с Исполнителя ответственности за безопасную и надежную работу поставляемого оборудования. |  |  |
|  | При обнаружении замечаний к документации Исполнителя на любом из этапов разработки стенда от начала изготовления до пуска в эксплуатацию, Исполнитель обязан представить исправленную за свой счет документацию в объеме и сроки, согласованные сторонами. |  |  |
|  | Комплект технической документации должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ, в том числе ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.602-2013, ГОСТ 2.610-2019 |  |  |
|  | Паспорт на стенд установленной формы | С поставкой оборудования |  |
|  | Сертификат соответствия | С поставкой оборудования |  |
|  | Габаритный чертеж стенда | Один месяц от даты подписания договора |  |
|  | Инструкция по монтажу и эксплуатации стенда | За 2 месяца до поставки. Типовая – Один месяц от даты подписания договора |  |
|  | Инструкция по приемке и хранению | За 2 месяца до поставки. Типовая - Один месяц от даты подписания договора |  |
|  | P&I-диаграмма стенда | Один месяц от даты подписания договора |  |
|  | Перечень контролируемых параметров | Один месяц от даты подписания договора |  |
|  | Требования к качеству воды (в том числе давление, расход, температура) для испытательного стенда форсунок. Параметры подключаемых сред (давление, расход, температура). | В дату заключения договора |  |
|  | Исполнитель выдает монтажно-сборочный чертеж стенда для тарировки форсунок с указанием: - габаритных и присоединительных размеров; - мест строповки, координат центра тяжести и схемой подъема или должны быть указаны места приварки деталей для крепления стропов грузоподъемных механизмов; - параметров подключаемых сред (давление, расход, температура); - технических характеристик; - присоединительных размеров штуцеров (наружный диаметр и толщину стенок), типа присоединения - фланцевое (тип по ГОСТ) или приварной штуцер (угол разделки и чистоту обработки кромок под сварку); - требования к установке, приварке и контролю на монтаже; - тип ответных фланцев по ГОСТ; | Один месяц от даты подписания договора |  |
|  | Нагрузки на фундамент от стенда для тарировки форсунок | Один месяц от даты подписания договора |  |
|  | Величины максимально допустимых нагрузок и моментов во всех направлениях, передаваемых на штуцеры или фланцы штуцеров стенда для тарировки форсунок | Один месяц от даты подписания договора |  |
|  | Спецификация с комплектностью поставки стенда для тарировки форсунок | Один месяц от даты подписания договора |  |
|  | Вся документация должна быть выполнена на русском языке, иметь принадлежность к объекту, и оформлена в соответствии с НТД (ЕСКД). |  |  |
|  | Документация должна передаваться в электронном виде, в редактируемом формате (в одном из следующих форматов DWG, DOC, EXCEL), а также в формате PDF с подписями исполнителей. |  |  |

# Приложение 1

Б1 – тарировочный бак со щитком; Н1 – насос; ВН1 – расходный кран;

ВН2- байпасный кран; ВН3 – сливной кран; ВН-4 – заправочный кран; В1 – вентилятор (необходимость определяется Поставщиком) ЭК1 – заправочный клапан; РМ1 – расходомер; ДД1 – датчик давления; ДТ – датчик температуры;

ДУ1 и ДУ2 – датчики уровня; Ф1 – форсунка (в поставку не входит);

МР1 – гибкий шланг для присоединения форсунки к стенду.

Рисунок 1 - Схема стенда тарировки форсунок