## ЭТО
Перечень импортного оборудования для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО" на 2020 год
Электротехническое импортное оборудование для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО"
№ | Наименование,тип,марка | Производитель оборудования | Класс напряжения, кВ | 1-,3-ф исполнение | Технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Генераторы и системы
1.1. | Генераторы
1.1.1. | ТГВ-235-2МУ3 | «Электротяжмаш», Украина | 15,75 кВ. | Число фаз-3, соединение звезда. | Активная мощность 235- МВт. Полная мощность -276,47 МВА.Ток статора-10135 А. Частота вращения -3000 об/мин. КПД-98,6. Напряжение возбуждения-496 В. Ток ротора -2086 А. Коэффициент мощности-0,85.Охлаждение водородно-водяное.
1.1.2. | SGen5-1200A | SIEMENS | 20 | Число фаз-3 | 363 МВА; 20кВ; 10479 А; 50 Гц; cosφ=0,85.
1.1.3. | BDAX193ERH | Великобритания, Brush Electrical Machines, Ltd | 6 | Число фаз-3, соединение звезда. | 30,5МВА; 6кВ; 931А; 50Гц; cosφ=0,8
1.2. | Система возбужения
1.2.1. | Резервная статическая система самовозбуждения СТС-РЭМ-750-360-2,5УХЛ4 | АВВ |  |  | Статическая система самовозбуждения СТС-РЭМ-750-360-2,5УХЛ4 с преобразовательным трансформатором ТСЗП-800/15
1.2.2. | Система возбуждения UNITROL 5000 | АВВ |  |  | Система возбуждения имеет следующие технические данные: • Номинальный продолжительный ток возбуждения - 1281,5 А • Номинальное напряжение возбуждения - 325 В • Форсировочный ток - 2330 А • Форсировочное напряжение - 812 В • Продолжительность форсировки - 20 с • Частота - 50 Гц • Напряжение питания собственных нужд частотой 50 Гц - 3х 380 В • Напряжение питания от сети постоянного тока - 220 В • Потребление мощности от СН 3х380В - 1000 Вт • Потребление мощности от сети постоянного тока 220 В - 500 Вт кратковременно 1с - 1000 Вт Максимальная температура тиристорного моста, согласно инструкции №3BHS129391 E88 завода-изготовителя фирмы АВВ, составляет 87 градусов по Цельсию.
1.3. | Системарегулированиячастотыимощности
1.4. | Системавибродиагностики
1.5. | Локальнаясистемауправления
2 | Трансформаторное оборудование 6-750кВ
2.1. | Генераторные трансформаторы
2.1.1. | ТДЦ-125000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | ТДЦ-125000/ 110-У1, УХЛ1.СТО 15352615-023-2011
2.1.2. | ТШЛ-СЭЩ-20 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 20 |  | Трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ - 20, номинальное напряжение 20 кВ, номинальный первичный ток 8000 А.
2.1.3. | ТШЛ-СЭЩ10 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 |  | Трансформатор тока ТШЛ-СЭЩ 10, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 5000 А.
2.1.4. | 3xЗНОЛ-СЭЩ-10-1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 |  | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-СЭЩ 10, номинальное первичное напряжение 10 000 В, номинальное втричное напряжение 100 В.
2.1.5. | ТДЦ-400000/220 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 400 МВА; 242/20кВ; 1050/11547 А; Uкв =11%; Yн/D-11; ПБВ-2х2,5%.
2.1.6. | ТДЦ-200000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | 200 МВА; 121/15,75кВ; 1050/7331 А; Uкв =11%; Yн/D-11; ПБВ-2х2,5%.
2.1.7. | ГТТДЦ-80000/110 | Запорожский трансформаторный завод (ЗТЗ), Украина | 110 | 3 | 80МВА; 115/38,5/6,3кВ; 401,6/1200/7331,2А; Uкв =11,2%; Yo/Yo/Д-0-11; РПН
2.1.8. | Силовой трансформатор 13ТТДТНГ-31500/110 | Запорожский трансформаторный завод (ЗТЗ), Украина | 110 | 3 | 31,5МВА; 112/6,3кВ; 162,3/2887А; Uкв =11,7%; Yo/Д-11; РПН
2.1.9. | Силовой трансформатор 11ГТ ТДЦ-80000/110 | Запорожский трансформаторный завод (ЗТЗ), Украина | 110 | 3 | 80МВА; 115/38,5/6,3кВ; 401,6/1200/7331,2А; Uкв =11,2%; Yo/Yo/Д-0-11; РПН
2.1.10. | Силовой трансформатор 13Т ТДТНГ-31500/110 | Запорожский трансформаторный завод (ЗТЗ), Украина | 110 | 3 | 31,5МВА; 112/6,3кВ; 162,3/2887А; Uкв =11,7%; Yo/Д-11; РПН
2.1.11. | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-3ГТТДЦ-200000/110-72У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Напряжение НН, номинальное = 18 кВ, ПБВ+-2Х2,5
2.1.12. | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-21ТТРНДС-25000/35-72У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 18 | 3 | Напряжение номинальное ВН=18кВ, НН= 6,3/6,3 кВ, РПН
2.1.13. | РПН трансформатора ТТРНДС-25000/35-72У1RS5,3∆630-41,5-10.19.3W | Болгария HYUNDAI | 18 | 3 | Номин ток 486,12А, ном. U 41,5, наминальное Uступени-фазное 270В, число рабочих положений +_8 (19)
2.1.14. | Ввод высоковольтный BRIT-90-110-550/2000(кн1.9.0074)BRIT-90-110-550/2000(кн1.9.0074) | ABB | 110 | 1 | Класс напряжения = 110 кВ Номинальный ток = 2000 А
2.1.15. | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-22ТТРНДС-25000/10-73У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10,5 | 3 | Напряжение номинальное ВН=10,5кВ, НН= 6,3/6,3 кВ, РПН
2.1.16. | РПН трансформатора ТРДЦН-80000/110-75У11ГТRS9-III-630-41,5/М/10.191G | Болгария HYUNDAI | 110 | 3 | Номин ток 630А, ном. U 41,5, наминальное Uступени-фазное 1175В, число рабочих положений +_9 (19)
2.1.17. | РПН трансформатора ТРДЦН-80000/110-75У12ГТСМIII-500Y/72,5С-10191G | Китай Huaming | 110 | 3 | Номин ток 402А, ном. U 72,5, наминальное Uступени 1181В, число рабочих положений 19
2.2. | Автортрансформаторы
2.2.1. | АТДЦТН-250000/220/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | 250 МВА; 242/121/38,5 кВ; 656/1312/1031 А; Uкв =11%;Yавто/D-0-11; РПН-8х1,5%.
2.2.2. | ОТКРЫТАЯ ТРАHСФОРМАТОРHАЯ УСТАHОВКА-1АТАТДЦТН-125000/220/110-68У1 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 220 | 3 | Номинальная мощность (полная) 125 МВА U вн ном 230, Uсн ном 121, Uнн ном 6,3, Iвн ном 313, Iсн ном 595, Iнн ном 5770, Pхх 92,6 РПН РНАО 15 положений с размером ступеней 2,5%
2.3. | Трансформаторы выше 35кВ
2.3.1. | ТСЗ-1000/10 | АВВ | 6 | 3 | 1000 кВА
2.4. | Трансформаторы до 35кВ
2.5. | Трансформаторы собственных нужд и пускорезервные
2.5.1. | ТПЛ-СЭЩ10кВ | ПАО «Запорожтрансформатор» | 10 |  | Трансформатор тока ТПЛ-СЭЩ 10 кВ, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 600 А.
2.5.2. | ТРДНС-32000/35 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | 32 МВА; 20/6,3/6,3 кВ; 924/1540/1540 А; Uкв =10,5%; D/D-D-0-0; РПН-8х1,5%.
2.5.3. | ТРДНС-32000/20 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | 32 МВА; 36,75/6,3/6,3 кВ; 503/1466/1433 А; Uкв =10,5%; D/D-D-0-0; РПН-8х1,5%.
2.5.4. | ТДЦ-160000/110 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 110 | 3 | Номинальное U обмоток; ВН 121 кВ; НН 10,5 кВ
2.5.5. | ТДНС-10000/35 | ПАО «Запорожтрансформатор» | 35 | 3 | Класс U ввода ВВ 35кВ, Класс U ввода НН 10 кВ
2.5.6. | SGBDTTHYL630/10 | SGB Германия | 10 | 3 | сухой, 630кВА, 10/0,4, D/Yn-11, Uk-6%, обмотки-медь
2.5.7. | ТСЗСУ-1000/10УХЛ4 | Бакинский завод сухих трансформаторов АЗЕРБАЙДЖАН (AZ ) | 6 | 3 | 1000 кВА, 6/0,4кВ, ПБВ
2.5.8. | ТСЗСУ-400/10-82УХЛЗ | Бакинский завод сухих трансформаторов АЗЕРБАЙДЖАН (AZ ) | 6 | 3 | 400 кВА, 6/0,4кВ, ПБВ
2.6. | Линейный регулировочный трансформатор
2.7. | Последовательный регулировочный (вольтодобавочный) трансформатор
3 | Высоковольтныеаппаратыигруппы
3.1. | Выключатель (элегазовыйбаковый, элегазовый колонковый, вакуумный, воздушный и др.)
3.1.1 | Выключательэлегазовый,колонковый3AP2FI-550 | Simens AG (Германия) | 500 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 50 кА
3.1.2 | ВГГ-20-90/8000 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 20 В |  | Выключатель генераторный ВГГ-20, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 8000 А, Iном. откл.=90 кА.
3.1.3 | ВВУ-СЭЩ-Э | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 10 |  | Вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-Э-10, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 1600 А, Iном. откл.=100 кА.
3.1.4 | ВЭБ-110II-40/2500У1 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 110 |  | Выключатель элегазовый, трёхполюсный, баковый, наружной установки, номинальное напряжение 110 кВ, номинальный ток 2500 А, номинальный ток отключения 40 кА, со встроенными трансформаторами тока, класс точности 0,2/0,2S/10P/10P/10P/10P, комплектно с пружинным приводом ~ 400 В, управление приводом =220 В, комплектно со шкафом диагностики КСДВ с устройством учета срабатывания коммутационного ресурса
3.1.5 | 3AP1FG-245 | Siemens (Германия) | 220 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.6 | ВыключательэлегазовыйбаковыйDT1-145F1FK | АLSTOM Grid | 110 | 3-ф | Iном = 2000 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.1.7 | ВыключательэлегазовыйбаковыйDT1-245F3 | АLSTOM Grid | 220 | 3-ф | Iном = 2000 А, Iном.откл = 63 кА (указать)
3.1.8 | ВР-2 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 6 | 3 | Iном = 630 А, Iном.откл = 31,5кА
3.1.9 | FKGIXV | Альстом | 24 | 3 | Iном = 23 000 А, Iном.откл = 160 кА
3.1.10 | Вакуумный выключатель EVOLIS Merlin Gerin | Schneider Electric | 6 | 3 | Напряжение номинальное = 7,2 кВ, ток=630 А
3.1.11 | BB/TEL-10-31,5/2000 | АLSTOM Grid | 6-10 | 3 | Iном = 2000 А, Iном.откл = 31,5 кА
3.1.12 | BB/TEL-10-20/630 | АLSTOM Grid | 6 | 3 | Iном = 630 А, Iном.откл = 20 кА
3.1.13 | BB/TEL-10-20/1000 | АLSTOM Grid | 6 | 3 | Iном = 1000 А, Iном.откл = 20 кА
3.1.14 | BB/TEL-10-20/1600 | АLSTOM Grid | 6 | 3 | Iном = 1600 А, Iном.откл = 20 кА
3.1.15 | ВГТ-110 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 110 | 3 | Iном = 3150 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.16 | DT-245PF1 | ALSTOM Grid, USA | 220 | 3 | Iном = 2000 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.17 | ВЭБ-220 | ООО «РЗВА-Электрик», Украина | 220 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.18 | С-62 PASS MO SBB | Италия , ABB | 110 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА
3.1.19 | 11Т PASS MO SBB | Италия , ABB | 110 | 3 | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА
3.2. | Компактный модуль
3.3. | КРУЭ
3.4. | Разъединитель (горизонтально-поворотного, подвесного, пантографноготипа и др.)
3.4.1 | РРЧЗ–20/6300МУЗ | АLSTOM Grid | 20 |  | Разъединители внутренней установки типа РРЧЗ–20/6300 МУЗ, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 6300 А.
3.4.2 | РВЗ–10/1000МУХЛ2 | АLSTOM Grid | 10 |  | Разъединители внутренней установки типа РВЗ–10/1000, номинальное напряжение 10 кВ. номинальный ток 1000 А.
3.4.3 | РВРЗ–20/8000МУЗ | АLSTOM Grid | 20 |  | Разъединители внутренней установки типа РВРЗ–20/8000 МУЗ, номинальное напряжение 20 кВ. номинальный ток 8000 А.
3.4.4 | S2DA,аналог:РГП-1000А | АLSTOM Grid | 110 | 1-ф | Iном = 1000 А, Iтерм. = 40 кА (указать)
3.4.5 | S2DA,аналог:РГП-1000А | АLSTOM Grid | 110 | 3-ф | Iном = 1000 А, Iтерм. = 40 кА (указать)
3.4.6 | S2DA,аналог:РГ-2000А | АLSTOM Grid | 220 | 1-ф | Iном = 2000 А, Iтерм. = 63 кА (указать)
3.4.7 | S2DA,аналог:РГ-2000А | АLSTOM Grid | 220 | 3-ф | Iном = 2000 А, Iтерм. = 63 кА (указать)
3.4.8 | S2DA | АLSTOM Grid | 220 | 1 фазные | 3150А/2000А
3.4.9 | S2DA | АLSTOM Grid | 220 | 3 фазные | 3150А/2000А
3.4.10 | РГ110/1000УХЛ1 | АLSTOM Grid | 110 | 3 | 1000А, 31,5кА
3.4.11 | SGF-123n-100 | АВВ | 110 | 3 | 110 кВ, 1600 А
3.4.12 | РН.2-220.II/2000-50УХЛ1 | АLSTOM Grid | 220 | 1 | Iном = 2000 А
3.4.13 | РН.2-220.II/2000-50УХЛ1 | АLSTOM Grid | 220 | 3 | Iном = 2000 А
3.4.14 | РН.2-220.II/2000-50УХЛ2 | АLSTOM Grid | 220 | 3 | Iном = 2000 А
3.4.15 | РГ-110/1000 | АВВ | 110 | 3 | U=110 кВ, I =1000-3200 А
3.5. | Заземлитель
3.6. | Измерительный трансформатор тока
3.6.1 | TG145N1300-600/1 | АLSTOM Grid | 110 | 1 | 300-600-1200/5 А, 0,2S/5P/5P/5Р
3.6.2 | ТФНД-110МIIТТ-ОШВ-1 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.3 | ТФНД-110МIIТТ-ОШВ-2 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.4 | ТФНД-110МIIТТ-13СВ | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.5 | ТФНД-110МIIТТ-24СВ | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110кВ, Iн первич =2000А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.6 | ТФНД-220IIТТ220кВ1АТ | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 220 | 1 | U ном=220кВ, Iн первич =1200А , вторич обмотка Uн- 5А
3.6.7 | ТТ11ГТTAT(UA311632P768) | Италия, Фирма "ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda" | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.8 | ТТ11ТTAT(UA311632P1056) | Италия, Фирма "ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda" | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.10 | ТТС-29ТФЗМ-110Б | Италия, Фирма "ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda" | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.6.11 | ТТСОTAT(UA311632P1052) | Италия, Фирма "ABB Power Technologies Spa-Ynita operativa Adda" | 110 | 1 | 1000/5; Класс 0,5/Д;
3.7. | Измерительныйтрансформаторнапряжения
3.7.1 | TEMP550 (емкостной) | TRENCH (Канада) | 500 | 1 | емкость 4650 пФ, 3-х обмот., класс точ.0,2/3Р/0,2
3.7.2 | SVS550/5L (электромагнитный) | TRENCH (Германия) | 500 | 1 | 3-х обмот, класс точ.0,2/3Р/0,2
3.7.3 | ТН типа TJP4.1 | АВВ | 10 кВ | 1 | 10 000/100 В
3.7.4 | СРВ-550 | АВВ | 500 | 1 | 500000:√3/100/100:√3
3.7.5 | НКФ-110-75У11ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.6 | НКФ-110-75У12ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.7 | НКФ-110-75У13ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.8 | НКФ-110-75У14ТН (масляный) | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.9 | НКФ-110-75У1ТН-ОШВ-1 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.7.10 | НКФ-110-75У1ТН-ОШВ-2 | Запорожзский трансформаторный завод Украина | 110 | 1 | U ном=110:√ˉ3кВ, вторич обмотка основная Uн-110:√ˉ3 А, вторич обмотка основная Sн-0,4ВА, вторичные обмотки:дополнительная:Uном 100В
3.8. | Ограничительперенапряжений
4 | Компенсирующие устройства
4.1. | Батарея статических конденсаторов
4.2. | Синхронный компенсатор
4.3. | Асинхронизированный компенсатор
4.4. | Статический тиристорный компенсатор
4.5. | Шунтирующий реактор, управляемый шунтирующий реактор
4.6. | Токоограничивающий реактор (масляные ,сухие и др.)
4.7. | Дугогасящий реактор (с плавным,ступенчатым регулированием и др.)
5 | Шкафы РУНН, трансформаторные подстанции
5.1. | Ячейка КСО
5.2. | Ячейка КРУН
5.3. | Ячейка КРУ
5.4. | КТП (киосковая,блочно-модульная,мачтовая,столбовая, внутренней установки, бетонная)
6 | Кабельнаялиния
6.1. | Кабель силовой (3 фазы)
6.2. | Комплект муфт для 3 фаз
7 | Прочееоборудованиеисистемыпитания
7.1. | Шинная опора
7.1.1. | ШО-500 | АВВ | 500 | 1 | 500 кВ
7.2. | Оборудование ВЧ-связи (конденсатор связи, ВЧ-заградитель, фильтрприсоединения ,ШОН и др.)
7.2.1. | Заградитель | АВВ | 330 | 1-ф | L=1 мГн 2000 А
7.2.2. | Фильтрприсоединения | АВВ | 330 | 1-ф | 60-1000 кГц 7000пФ
7.3. | Система собственных нужд подстанции (ЩСН и др.)
7.3.1 | Электропривод насосов СнПНД | Danfoss | 0,4 кВ | 3 фазное исполнение | "Danfoss FS-202 AQUA" 55 кВт
7.3.2 | Устройства плавного пуска | Шнайдер-Электрик | 6кВ | 3 | 3 шт: N=4000кВт, Iном=444А. 2шт: N=5000кВт, Iном=548А
7.3.3 | Устройство плавного пуска 3RW4074-6BB44 | Seimens (Германия) | 0,4 кВ | 3 | N=160 кВт, Iном=280А
7.3.4 | Danfoss FC-202P90КТ4Е55Н2 | Danfoss | 0,4 | 3 | 90кВт
7.4. | Система оперативного постоянного тока (ЩПТ,аккумуляторная батарея и др.)
7.4.1 | Аккумуляторная батарея с двумя зарядно-выпрямительными устройствами ,разрядным устройством и стабилизатором напряжения | Концерн Exide Technologics (Германия) | 0.4 | Малообслуживаемая | Сухозаряженная, закрытая свинцово-кислотная, сопротивление 0.169 мОм, емкость 1000Ач, 2В элемент, габариты банки 328х268х590
7.4.2 | Аккумуляторная батарея 12GroE-1200 с устройством заряда-подзаряда УЗП-320 и системой стабилизации постоянного тока УТСП-М800 | Концерн Exide (Германия) | 0.22 | Малообслуживаемая | Герметичная, свинцово-кислотная, с намазными пластинами большой поверхности типа"Планте", емкость 1200 а/ч., 2,2В на элемент, срок службы 25 лет.
7.4.3 | Электролизная установка HySTAT10/10 | АО «Гидродженикс Юроп Н.В.» |  |  | 10 Нм3/ч
7.4.4 | Аккумуляторная батарея АКБ-1Vb2409 VARTA | Концерн Наwker GmbH (Германия) | 0.4 | Малообслуживаемая | 900 А\Ч Uном 236,4В Количество основн./хвост. элементов 106 шт. закрытая свинцово-кислотная, внутреннее сопротивление 0,192 мОм, габариты банки 222х383х525
7.4.5 | ИБП Eaton 9130RM | Тайвань, Китай |  |  | Номинальное напряжение 230 В (возможно 220В, 240В), Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке 160 - 276В (для нагрузки PF = 0.7), Входная частота 45-65 Гц, Выход Выходной Power Factor 0.9 Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей +/- 3% номинального КПД >95% в режиме оптимизации КПД
7.4.6 | ИБП Efore 24-300 | EFORE |  |  | Удаленный мониторинг: нет, Максимальная выхоная мощность (Вт): 300, Входное напряжение Vmin: 187, Входное напряжение Vmax: 264, Выходное напряжение (В): 24 Температура эксплуатации min (С): 1, Температура эксплуатации max (С): 40, Исполнение: 19" стойка, Габариты (ШхВхГ(мм)): 485х135х395 (3U), Охлаждение: Естественное, Примечание: В cистему входит SCM с MCU 1 шт, PSM 1 шт, DDP 1 шт
7.5. | Частотно-регулируемые приводы
7.5.1 | Частотно-регулируемый привод ATV-51 | Шнайдер-Электрик | 0.4 |  | 0,4кВ, 18,5 кВт
7.5.2 | Частотно-регулируемый привод ATV-51 | Шнайдер-Электрик | 0.4 |  | 0,4кВ, 40 кВт
7.5.3 | Частотно-регулируемый привод ATV-51 | Шнайдер-Электрик | 0.4 |  | 0,4кВ, 37 кВт
7.5.4 | Частотно-регулируемый привод ATV-61 | Шнайдер-Электрик | 0.4 |  | 0,4кВ, 55 кВт
7.5.1. | Контактор 3RT1076-6AP36 | SIEMENS | 0.4 |  | 0,4кВ, 250 кВт
7.5.5 | Hyundai N700E_185HF | Hyundai (производство Корея) | 0.4 | 3 | Диапазон вых. Частот 0,1 - 400 Гц
7.5.6 | Аltivar 61 | Schneider Electric | 0.4 | 3 | выходная частота 0.1...599 Гц
7.5.7 | N100-015HF Hyundai | Hyundai (производство Корея) | 0.4 | 3 | Диапазон вых. Частот 0,1 - 400 Гц
7.5.8 | АКБ Hoppecke 10 GroE 1000 для ИБП | Hoppecke, Германия | 0.24 | - | Напряжение 2 В Емкость 1000 Ач Длина 330 мм Ширина 270 мм Высота 590 мм Высота с клеммой 590 мм
7.5.9 | THYROTRONIKD400G212/125BWrug-TDG | Германия | 0.38перем/0.24пост | 3ф | инвертор, преобразует переменное напряжение 380В 63А в постоянное регулируемое 212В 125А

## ТМО
Тепломеханическое импортное оборудование для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО"
№ | Наименование, тип, марка, аналог | Производитель оборудования/Страна производства | Основные технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4
1 | Основное оборудование
1.1. | Газотурбинные установки
1.1.1 | SGT-700 и запасные части для данного типа турбин | Siemens Industrial Turbomashinary AB, Швеция | Номинальная электрическая мощность 34 - 41 МВт
1.1.2 | SGT-800 и запасные части для данного типа турбин | Siemens Industrial Turbomashinary AB, Швеция | Номинальная электрическая мощность 50 - 62 МВт
1.1.3 | SGT-A65 и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS, Германия | Номинальная электрическая мощность 58 - 71 МВт
1.1.4 | Н-100 и запасные части для данного типа турбин | Mitsubishi Hitachi Power, Япония | Номинальная электрическая мощность 100 - 116 МВт
1.1.5 | SGT5-2000E и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS, Германия | Номинальная электрическая мощность 150 - 187 МВт
1.1.6 | SGT5-4000F и запасные части для данного типа турбин | SIEMENS, Германия | Номинальная электрическая мощность 300 - 330 МВт
1.1.7 | LM2500+G4 DLE | General Electric | Газотурбинная установка для выработки элетрической энергии. N=32,4МВт, 3000 об/мин, кпд=36,34, tн=1179С, tк=512,3С
1.1.8 | 6F.03 (6FA) | General Electric | Газотурбинная установка для выработки элетрической энергии. N=77 - 88 МВт
1.1.9 | Т 130 GS и запасные части для данного типа турбин | Turbomach SA, Швейцария | Номинальная электрическая мощность 14,7 - 16 МВт
1.1.10 | Редуктор для турбины 6FA | FLENDER, германия | Понижение оборотов с 5 231 об/мин до 3 000 об/мин. Мощностью до 85 МВт.
1.2. | Паротурбинные установки
1.3. | Котельное оборудование
1.3.1 | Паропроводы "острого" пара и промперегрева | ПрАТ "ТММ-ЕНЕРГОБУД" | Р-25,0 МПа и Т-600°С диаметр 457х65 жаропрочная сталь Р-91 (X10CrMoVNb9-1) по стандарту США. Ресурс работы паропровода 200 000 часов и более
1.3.2 | Регулятор Nihon Koso 530D Ду250 Ру23,5 | Koso, Япония | Ду250 Ру23,5
1.4. | Дизель-генераторная установка
1.4.1 | Дизель-генераторная установка типа Caterpillar C175-20 (50 Гц) | Caterpillar, США | Номинальная электрическая мощность 5 - 15 МВт
1.4.2 | Дизельная электростанция FG Wilson P22-4, 22 кВА (18 кВт) | FG Wilson Ирландия | Мощность 20 кВА / 16 кВт, Выходное напряжение, В 380—415, Частота выходного напряжения, Гц 50, Модель двигателя Perkins 404D-22G, Модель генератора LL1014N, Номинальная мощность электростанции (кВт) 16, Двигатель Производитель двигателя Perkins Модель двигателя 404D-22G, Количество и размещение цилиндров 4, рядное Максимальная мощность двигателя, кВт 20.3, Частота вращения, об/мин 1500 Охлаждение жидкостное, Объем двигателя (л) 2.2, Объём масляной системы, л 10.6, Удельный расход топлива, л/кВт*ч 0.332, Расход топлива при 50% нагрузке, л/час 2.7 Расход топлива при 75% нагрузке, л/час 3.98, Расход топлива при 80% нагрузке 5.30 Расход топлива при 100% нагрузке, л/час 5.3, Генератор Производитель генератора Leroy Somer, Модель генератора LL1014N, Тип генератора Синхронный, Стабильность выходного напряжения, % 1, Стабильность выходной частоты, % 1, Класс защиты IP 23
1.5. | Установка компрессорная
1.5.1 | Дожимной компрессорной агрегат №1 4R3MSGPB-3RC3G/30 | Cameron System S.r.l | Компрессорный агрегат для нагнетания газа. G=13700кг/ч, Pвход/выход=11/40кгс/см2, Uном=6000В
1.5.2 | Фильтр-пресс Diefenbach DE 650 50pp KA-C1 | Diefenbach, Германия | Q=1,5 м3/ч (с площадкой и системой выгрузки), N=42 кВт
1.5.3 | Компрессор Chicago Pneumatic CHRF NS12BFT | Chicago Pneumatic, США | Q=255 л/мин, H=10 бар, N=1,5 кВт
1.5.4 | Винтовой компрессор с прямым приводом COAIRE | Kuyngwon Machinery, Ю. Корея | AS151; Производительность 22.3 м3/мин4 максимальное рабочее давление 7бар; номинальная мощность 110 КВт
1.5.5 | Компрессорный Агрегат ARF-L-2FC-2.2Y | BITZER, Германия | Холодпроизводительность 2кВт, Температура кипения -15°С, Температура конденсации +45°С; Напряжение питания: 400В
1.5.6 | Комплект расходных материалов для ГДК EGSI-S-370 | Enerproject | запчасти
2 | Вспомогательное оборудование
2.1. | Теплообменники
2.1.1 | ПСВ-500-3-23 (черт. СТ-12310ф -СБ) | Альфа-Лаваль | Подогреватель сетевой воды вертикальный поверхностью теплообмена 500 м2 , рабочим (избыточным) давлением в паровом пространстве 0,29 МПа и рабочим (избыточным) давлением воды в трубной системе 2,26 МПа, в комплекте с ответными переходными фланцами 500х400 на входе и выходе сетевой воды, с регулирующим клапаном РК-18627 ТУ 108.880-79
2.2. | Емкости
2.2.1 | Водо-водяной теплообменник №1 AD 50 | Alfa Laval | Теплообменный аппарат для нагерва конденсата ГПК. Объем 12 л, расчетное давление 40 бар, пробное давление 53,7 бар.
2.2.2 | Фильтр автоматический сетчатый самопромывной, YAMIT AF-202 ES | YAMIT Израиль | автоматический сетчатый самопромывной, степень фильтрации 1000 мкм, N=22,1 Вт, YAMIT AF-202 ES
2.2.3 | Фильтр STRUCTURAL C-3672-F7 | STRUCTURAL, Бельгия | Фильтр напорный с периодической обратной промывкой производительность 10,0 м3/час
2.2.4 | Фильтр воздушный MANN-FILTER C 630 арт.4501057104 | MANN-FILTER , Германия | C 630 арт.4501057104 для компрессора
2.2.5 | Фильтр масляный Fleetguard LF785 | Fleetguard, Франция | Фильтр масляный для компрессора
2.2.6 | Сепаратор масляный SOTRAS DF5033 | SOTRAS, Италия | Сепаратор масляный для компрессора
2.2.7 | AFF8C-F04D-T Магистральный фильтр с индикатором, G 1/2, 1500 л/мин | SMC, Япония | Фильтр для пневмосистемы
2.2.8 | AMG350C-F04D Водоотделитель, G 1/2, 1500 л/мин | SMC, Япония | Влагоотделиттель для пневмосистемы
2.3. | Насосное и компрессорное оборудование
2.3.1 | Агрегат электронасосный АПД 650-160-2 (аналогов нет) | ПАО "Сумский завод насосного и энергетического машиностраения "Насосэнергомаш" Украина | производительность 650 м3/ч, напор подачи 160 м, режим работы непрерывный
2.3.2 | Агрегат насосный НД 2,5 100/250 К14А | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 250
2.3.3 | Агрегат электронасосный Д2000-100-2 | Сумской завод «Насосэнергомаш», Украина | Производительность (м3/ч) 2000, Напор (м) 100
2.3.4 | Агрегат электронасосный СЭ-1250-140 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, двуступенчатый, производительность 1250 м3/ч, напор подачи 123 м
2.3.5 | Агрегат электронасосный КRНА-300/600/40А | комбинат на Пумпенверке Галле. Германия | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, производительность 1250 м3/ч, напор подачи 140 м
2.3.6 | Агрегат электронасосный СЭ-1250-70 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, производительность 1250 м3/ч, напор подачи 70 м
2.3.7 | Агрегат электронасосный СЭ 800-55-11 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, производительность 800 м3/ч, напор подачи55 м
2.3.8 | Агрегат электронасосный КС 32-150-2 | ПАО "Сумский завод "Насосэнергомаш" Украина | Центробежный, конденсатный, 4-х ступенчатый, производительность 32 м3/ч, напор подачи 150 м
2.3.9 | Агрегат насосный ПЭ-580-195 | Украина | Производительность (м3/ч) 580; Напор (м) 2150; Мощность двигателя (кВт) 500; Частота вращения (об/мин) 2985; Тип насоса Кс ПЭ
2.3.10 | Агрегат насосный НД 1,0 40/25 | Украина | Производительность (л/ч) 40; Давление на выходе насоса (кгс/см) 25; Мощность двигателя (кВт) 0,25;Частота вращения (об/мин) 1500
2.3.11 | Агрегат насосный 150-SZO-384-290 | Чехия | Производительность (м³/ч) 738; Мощность (кВт) 25; Частота вращения (об/мин) 1000
2.3.12 | Агрегат насосный СДВ 80/18 | Молдова | Производительность (м³/ч) 80; Напор (м) 18; Мощность (кВт) 11; Частота вращения (об/мин) 1450
2.3.13 | Агрегат насосный СД 450/22,5 | Молдова | Производительность (м³/ч) 450; Напор (м) 22,5; Мощность (кВт) 75; Частота вращения (об/мин) 960
2.3.14 | Агрегат насосный ВК 2/26 | Молдова | Производительность (м³/ч) 7,2; Напор (м) 26; Мощность (кВт) 4,6; Частота вращения (об/мин) 1450
2.3.15 | Агрегат насосный СД 250/22,5 | Молдова | Производительность (м³/ч) 250; Напор (м) 22,5; Мощность (кВт) 37; Частота вращения (об/мин) 1450
2.3.16 | Агрегат насосный Д 200/95 | Молдова | Производительность (м³/ч) 200; Напор (м) 90; Мощность (кВт) 90; Частота вращения (об/мин) 300
2.3.17 | Агрегат насосный СД 800/32 | Молдова | Производительность (м³/ч) 800; Напор (м) 32; Мощность (кВт) 160; Частота вращения (об/мин) 960
2.3.18 | Агрегат насосный СД 50/56 | Молдова | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 56; Мощность (кВт) 22; Частота вращения (об/мин) 2900
2.3.19 | Агрегат насосный АХ 65-40-200 | Молдова | Производительность (м³/ч) 25; Напор (м) 50; Мощность (кВт) 22; Частота вращения (об/мин) 2900
2.3.20 | Агрегат насосный НД 1,0 100/10 К14А | Молдова | Производительность (л/ч) 100; Напор (м) 10; Мощность (кВт) 0,25; Частота вращения (об/мин) 1500
2.3.21 | Агрегат электронасосный типа АПД 650 -160 | Сумской завод "Насосэнергомаш". Украина | Центробежный, горизонтальный, одноступенчатый, с рабочим колесом двухстороннего входа, с подшипниками скольжения с кольцевой смазкой и концевыми уплотнениями сальникового типа, с приводом от электродвигателя. Патрубки направлены горизонтально, в противоположные стороны. Марка Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность насоса, кВт 1 ПД 650-160 650 158 2980 324
2.3.22 | Агрегат насосный КСВ-320-160-2 | Украина | Производительность (м³/ч) 320; Напор (м) 160/100; Мощность (кВт) 250; Частота вращения (об/мин) 1500; Тип насоса КсВ
2.3.23 | Агрегат насосный КС-80-155-2 | Украина | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 155; Мощность (кВт) 55; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса Кс
2.3.24 | Агрегат насосный КСВ 125-55 | Украина | Производительность (м³/ч) 125; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 30; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.25 | Агрегат насосный КС-50-55-2 | Украина | Производительность (м³/ч) 50; Напор (м) 55; Мощность (кВт) 15; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.26 | Агрегат насосный СД 32-40 | Украина | Производительность (м³/ч) 32; Напор (м) 40; Мощность (кВт) 11Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса фекальный
2.3.27 | Агрегат насосный КСВ 200-130 б | Украина | Производительность (м³/ч) 200; Напор (м) 130; Мощность (кВт) 110; Частота вращения (об/мин) 3000; Тип насоса КсВ
2.3.28 | Агрегат насосный НД 1,0 40/25 Д14А | Латвия | Подача (л/ч) 40, Давление (атм) 25
2.3.29 | Агрегат насосный НД 2,5 1000/16 | Латвия | Подача (л/ч) 1000, Давление (атм) 16
2.3.30 | Агрегат насосный НД 2,5 1600/16 | Латвия | Подача (л/ч) 1600, Давление (атм) 16
2.3.31 | Агрегат насосный НД 2,5 100/10 | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 10
2.3.32 | Агрегат насосный НД 1,0 э 40/25 К13А | Латвия | Подача (л/ч) 40, Давление (атм) 25
2.3.33 | Агрегат насосный НД 0,5 э 100/10 К13А | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 10
2.3.34 | Агрегат насосный НД 2,5 100/10 К14А | Латвия | Подача (л/ч) 100, Давление (атм) 10
2.3.35 | Агрегат насосный НД 2,5 2500/10 | Латвия | Подача (л/ч) 2500, Давление (атм) 10
2.3.36 | ПЭ-580-185/200-3 | Украина | Производительность 580 т/ч; Напор 2030 м.в.ст; Число 2985 об/минуту; Мощность насоса 3600 кВт; Напряжение э/д 6000 В
2.3.37 | ПЭ-380-185/200-3 | Украина | Производительность 380 т/ч; Напор 2030 м.в.ст; Число 2985 об/минуту; Мощность насоса 3600 кВт; Напряжение э/д 6000 В
2.3.38 | Винтовой блок CF1800G2 | Германия | Мощность 40-385,3 кВт, Давление нагнетания (абс) 6-16 бар, Производительность 8,1-41,4 м3/мин
2.3.39 | Компрессор собственных нужд CUBE SD №1 10 TA-270 +ES | FINI ROTAR | Компрессор для снабжения сжатым воздухом. Производительность, м3/мин: 1,05, Давление, бар: 10 Мощность двигателя, кВт: 7,5
2.3.40 | Компрессор собственных нужд CUBE SD №2 10 TA-270 +ES | FINI ROTAR | Компрессор для снабжения сжатым воздухом. Производительность, м3/мин: 1,05, Давление, бар: 10 Мощность двигателя, кВт: 7,6
2.3.41 | Насос Grundfos СН 12-50 | GRUNDFOS, Дания | Насос многоступенчатый горизонталь-ный с односторонним всасыванием, применяются для повышения давления, для водоснабжения Технические характеристики: Q = 12,5м3/час, Н = 32,0 м N = 2,85 кВт, U = 380В. Материал рабочего колеса – нержав. сталь Материал корпуса – чугун,
2.3.42 | Насос Grunfos CRT(Е) 16-3 B-P-A-E-AVVE | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос, подача 16м3/ч, даление 25бар, из титана насос Grundfos CRT16-3 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V, 50H
2.3.43 | Насос GRUNDFOS CRN 8-20 | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос, подача 8м3/ч, даление 20бар, из н/ж стали
2.3.44 | Насос Grundfos SEV.100.100.7.5.4.51D | GRUNDFOS, Дания | Дренажный канализационный насос
2.3.45 | Насос Grundfos NB 32-200/206 | GRUNDFOS, Дания | Центробежный насос Частота вращения - 2930 об/м Номинальная подача - 36.2 м3/ч Номинальный напор - 47.5 м Текущий диаметр рабочего колеса - 206 мм Уплотнение вала - BAQE Вторичное уплотнение вала - NONE Диаметр вала - 24 мм Исполнение насоса - A соответствие стандарту EN 733
2.3.46 | Цифровой дозировочный насос Grundfos DME2-18AR | GRUNDFOS, Дания | Насос диафрагменный дозировочный DME 2-18 AR, Q=0,4 л/ч, N16,2 Вт, U=220В, Рmaх=18 бар, длина - 239мм, ширина-110мм, высота - 168мм. Монитор дозирования (марка 96470724)
2.3.47 | Насос Grundfos CR15-2 | GRUNDFOS, Дания | Вертикальный центробежный многоступенчатый насос.
2.3.48 | Насос Grundfos NB 40-125/139 | GRUNDFOS, Дания | Моноблочный центробежный насос
2.3.49 | Насос Grundfos POMONA PO07.3.BL.E.1.B.P.2,5.3 (L6126661 | GRUNDFOS, Дания | Самовсасывающий дренажный насос с полуоткрытым рабочим колесом
2.3.50 | Компрессор АВАС Zenith 05, | АВАС, Италия | Рраб. = 8/10бар, V ресивера – 270л, Q = 580/510 л/мин, N=4,0 кВт, U = 380В/50Гц
2.3.51 | Дренажный насос Grundfos Unilift KP250 A1 | GRUNDFOS, Дания | с поплавковым выключателем
2.3.52 | Насос для перекачки химически-агрессивных сред типа Saturn ZGS4*3*10V1GMTR8 | ARGAL, Италия | Напор – 80 м; Производительность 100 м³/ч; Исполнение корпуса - пластик; Двигатель IP55, Class F, 3 фазный, 2900 об/мин, общепромышленный, 2 полюса; Мощность - 45 кВТ. Напряжение – 400В, частота 50ГЦ; Среда – соляная кислота. Температура – 90 0С.
2.3.53 | Насос подачи шламовых вод в сгуститель NOVA ROTORS DN20L1 | NOVA ROTORS, Италия | Q=5-35 м3/ч, Н=6 бар, N=4,5 кВт
2.3.54 | Насос заполнения емкости усреднения пульпы NOVA ROTORS DN20L1 | NOVA ROTORS, Италия | Q=5-35 м3/ч, Н=6 бар, N=4,5 кВт
2.3.55 | Насос заполнения фильтр-пресса NOVA ROTORS DN20L1-10K2/SIZE060 | NOVA ROTORS, Италия | Q=5-35 м3/ч, Н=6 бар, N=15 кВт
2.3.56 | Насос отвода фильтрата Calpeda MXH 1604/A, | Calpeda, Италия | Q=12 м3/ч, Н=4бар, N=4 кВт
2.3.57 | Насос S1.80.125.500.4.62.Н.Н.398.GND | Дания | Q-450М3/ч; Н=46м
2.3.58 | Насос S1.80125.300.4.62Н.D.338.G.N.D. | Дания | Q-225м3/ч; H=27 м
2.3.59 | Регулируемая гидромуфта типа 620 SVNL 33 G | Voith Turbo, Германия | Напорное P= 50 - 195 кг\см2. Max. напорное P= 230 кг\см2 Расход воды на котёл от G=130 - 580 т/ч. Непрерывная работа агрегата не менее 60 суток. Наработка агрегата в течении не менее 5000 часов в год. Нагружение насоса до номинальной производительности и давления не более t=10 сек. Разворот насоса при температуре рабочего масла от t0 = 5 0С Пределы регулирования частоты вращения 4:1 Максимальная выходная скорость не менее n=2888 об/мин. Передаваемое усилие для привода насоса из расчета мощности электродвигателя N=5000 кВт Расход охлаждающей воды – не более G= 58 м3/ч при максимальной температуре охлаждающей среды, работа с температурой воды на входе до t= +30°С Работа гидромуфты на масле Тп-22с. Ревизия гидромуфты 1 раз в 6 лет Срок службы 25 лет
2.3.60 | ПЭН ВД типа HGC 5/9 | HGC 5/9 фирмы «KSB» с регулируемыми гидромуфтами «Voith» | Номинальная производительность - 86 кг/с; Номинальный напор - 11,34 МПа; Рабочая зона по расходу - 17,5÷77,7 кг/с; Температура перекачиваемой воды - 165 ˚С; КПД насоса - 78,9 %; Мощность насоса - 1223,7 кВт.
2.3.61 | Насос центробежный с магнитной муфтой TMR G3 36.30-Р-GF-V-R2-2-E-N-3 | Lutz-Pumpen, Германия | 11 Квт, 2900 об/мин., 400 В, 32 м3/час
2.3.62 | Питательный электронасос ПЭ-500-180 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Q=500м3/ч; Р=180м;n=3000об/мин.
2.3.63 | Питательный электронасос ПЭ-270-150 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Q=270м3/ч; Р=150м;n=3000об/мин.
2.3.64 | Питательный электронасос ПЭ-580-185 | "НасосЭнергомаш" г.Сумы/Украина | Q=580м3/ч; Р=185м;n=3000об/мин.
2.3.65 | Агрегат насосный КсД-125-140 УХЛ | Украина ООО "Сумский Машиностроительный Завод" | Производительность (м³/ч) 125; Напор (м) 140; Мощность насос/эл. двигатель (кВт) 72,3/76,9; Частота вращения (об/мин) 1480; Тип насоса КсД
2.3.66 | НS 350х250х498/458 5/1-F-A- ВВVP | GOULDS PUMPS | G=1250 м3/ч, H=70 м.в.ст., Pвс до 10 кгс/см2.
2.3.67 | Питательный электронасос 1А MBN40-180/12 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.68 | Питательный электронасос 1Б MBN40-180/13 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.69 | Питательный электронасос 2А MBN40-180/14 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.70 | Питательный электронасос 2 Б MBN40-180/15 | SULZER, Швейцария | Насос для перекачки питательной воды на котле утилизаторе. Q=56 м3/ч; H=720 м, m=940 кг, tсреды=<180°C
2.3.71 | Насос рециркуляции ГПК 1А Тип 1×3-13AL Модель 3700 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.72 | Насос рециркуляции ГПК 1 Б Тип 1×3-13AL Модель 3701 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.73 | Насос рециркуляции ГПК 2А Тип 1×3-13AL Модель 3702 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.74 | Насос рециркуляции ГПК 2Б Тип 1×3-13AL Модель 3703 | GOULDS PUMPS | Насос рециркуляции конденсата в ГПК на котле утилизаторе. Q=11,5 м3/ч; H=167 м, tсреды=<190°C, m=288кг
2.3.75 | Дренажный насос DPK.10.50.15.5.0D | GRUNDFOS, Дания | Погружной насос приямков, выполняет функцию откачки воды в ПЛК. Расход 30 м3/ч. Напор 24 м в.ст.
2.3.76 | NB 32-160/177 | GRUNDFOS, Дания | Q=33,3м3/час, H=35,3м, N=5,5кВт, n=2930об/мин
2.3.77 | NB 65-200/198 | GRUNDFOS, Дания | Q=118,0м3/час, H=47,8м P=5,5кВт, n=2930об/мин
2.3.78 | CR 32-8 | GRUNDFOS, Дания | Q=30,0м3/час, H=121м, N=15кВт
2.3.79 | CRN 20-12 | GRUNDFOS, Дания | Q=21,0м3/час, H=142,7м, N=15кВт
2.3.80 | CRN32-5-2 | GRUNDFOS, Дания | Q=30,0м3/час, H=69,7м, Р=11,0кВт, n=2924об/мин
2.3.81 | NB 32-200/206 | GRUNDFOS, Дания | Q=36,2м3/час, H=47,5м, P=7,5кВт, n=2930 об/мин
2.3.82 | CRN64-2 | GRUNDFOS, Дания | Q=64,0м3/час, H=44,3м, Р=11,0кВт, n=2924об/мин
2.3.83 | CRN 45-2 | GRUNDFOS, Дания | Q=45,0 м3/час, H=38,8м, Р=7,5 кВт, n=2919 об/мин
2.3.84 | DDA 12-10 AR PVС/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=12 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.3.85 | Grundfos DDA 7,5-14 AR PVС/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=7,5 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.3.86 | Grundfos DME 375-10AR-PP/E/C | GRUNDFOS, Дания | Q=375 л/час, P=1,0 МПа, Pmax=0,024 кВт
2.3.87 | Арматура, привода, электрические двигатели
2.3.88 | Электропривода типа MODACT MON | ZPA Pecky, Чехия | Электроприводы присоединяются к арматуре по ОСТ 26-07-763-73 Наличие пластичной смазки Блок указателя положения электропривода должен быть выполнен в виде механического счетчика Все электропривода должны быть оснащены электродвигателем переменного тока для работы в трёхфазной электрической сети (3х380В) Степень защиты IP55 1 тип электроприводов с характеристиками (момент - 630Нм, частота вращения - 63 об/мин, мощность двигателя - 3 кВт) 2 тип электроприводов с характеристиками (момент - 120Нм, частота вращения - 25 об/мин, мощность двигателя - 0,37 кВт) 3 тип электроприводов с характеристиками (момент - 400Нм, частота вращения - 40 об/мин, мощность двигателя - 1,8 кВт)
2.3.89 | Блоки управления AUMA | Auma Riester GmbH & Co. KG, Германия | Запасные части для установленных электроприводов фирмы AUMA; Напряжение - 380В; Управление: дискретное - 24 DC; аналоговое - 4-20 мА
2.3.90 | Атомно-абсорбционный спектрометр PerkinElmer-модель AAnalyst 400 | США | Спектральный диапазон: 190-870нм, диапазон измерений оптической плотности: 0-2 Б, спектральная ширина входной/выходной щелей: 2,7/0,45; 0,6; 0,8; 1,05; 1,35; 1,8 и 1,8/0,6; 1,35, пределы погрешности в диапазоне 0,005-0,05Б: ±20%, 0,050-0,5Б: ±10%; 0,5-2,0Б: ±5%, пределы обнаружения: пламенная атомизация, электротермическая атомизация: 0,15-50 0,004-4 мкг/дм, габаритные размеры (ШхГхВ): 700х650х650 мм, масса: 49 кг, напряжение 220 (+5%/-10%) В, частота: 50 ±0,3 Гц, потребляемая мощность 300 ВА, условия эксплуатации: температура 15-35 ºС, относительная влажность: 20-80%, атмосферное давление 87-104 кПа
2.3.91 | Шиберный затвор АДЛ Orbinox, | ORBINOX АДЛ, Италия | уплотнение - EPDM, Ру10, Ду400
2.3.92 | Шаровой кран FIP VKDIV, ПВХ, | FIP, Италия | с ручным приводом, уплотнение - EPDM, Ру16, Ø25
2.4. | Мембранный клапан ПВХ FIP VMUIV | FIP, Италия | с ручным приводом, мембрана – EPDM, Ру10, Ду50
2.4.1 | Шаровой кран ПВХ FIP VKIV63E, | FIP, Италия | уплотнение – EPDM, Ру16, Ду50 Кран шаровой с прямым клеевым муфтовым соединением, PVC VКIV ду63
2.4.2 | Ротаметр ПВХ FIP FLIV Ø63, | FIP, Италия | Стандартный ротаметр, Q = 6,0 – 20,0 м3/час FLIV ду63, диапазон измерения 6,0…20,0 м3/час
2.4.3 | Шаровой обратный клапан ПВХ FIP SRIV63E Ø63, | FIP, Италия | Ø63, уплотнение – EPDM, Ру10
2.4.4 | Клапан с пневмоприводом ПВХ FIP MK/DE, | FIP, Италия | мембрана – EPDM, Ру10, Ду40
2.4.5 | Пневмоостров Festo CPV18-VI 10P-18-3A-IC-R-U-3C+TW в комплекте с глушителями U-1/4-B (6842, 1 штука) и U-1/2-B (6844, 1 штука) | Festo Италия | в комплекте с глушителями U-1/4-B (6842, 1 штука) и U-1/2-B (6844, 1 штука)
2.4.6 | Фильтр-регулятор давления Festo LFR-3/4-D-MAXI-A | Festo Италия | LFR-3/4-D-MAXI-A
2.4.7 | Регулятор давления Festo LR-1/4-В-MINI (159625) | Festo Италия | LR-1/4-В-MINI (159625)
2.4.8 | Межфланцевый обратный клапан ПВХ FIP CROV050E, | FIP, Италия | уплотнение - EPDM, Ру10, Ø50
2.4.9 | Электродвигатель DKRAJ 4519-4WK | Германия | 710 кВт, 1500 об/мин, 6 кВ
2.4.10 | Электродвигатель WASI-315-S80-6 | Румыния | 75 кВт. 1000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.11 | Электродвигатель MMG 315LB-2-65FF600-E | Германия | 200 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.12 | Электродвигатель MG112МС2-28FT130 | Германия | 4 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.13 | Электродвигатель MG112MB2-28FF215-C2 | Германия | 4 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.14 | Электродвигатель MG132SC2-38FF265-C2 | Германия | 7,5 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.15 | Электродвигатель MG90LC2-24FT115-D1 | Германия | 2,2 кВт, 3000 об/мин, 0,4 кВ
2.4.16 | Автоматический выключатель Moeller PL6-C4/2 | Moeller Holding GmbH, Германия | Номинальное напряжение 230/400 В AC, 48 В DC Номинальный ток - 6 А
2.4.17 | Реле Finder 55.34.8.024.0040 | FINDER S.p.A., Италия | Напряжение питания: 24 В AC; Контакты: 250В AC, 7 А.
2.4.18 | Контактор TC21 | TEND TECHNOLOGY CO., LTD Тайвань | Номинальное напряжение - 200…220 В Мощность нагрузки - 5,5 кВт
2.4.19 | Синусоидальный фильтр MCC 101 | "Danfoss A/S", Дания | Номинальный диапазон напряжения: 3*200-500 В; Номинальный ток при частоте 50 Гц: 2,5…1200 А; Частота питающего напряжения двигателя: 6…50 Гц - без снижения характеристик, 50…100 Гц - со снижением характеристик; Температура окружающей среды: -25…+40 С - без снижения характеристик;
2.4.20 | Преобразователь частоты LG PM-S540-15K-RUS | LG, Корея | 0,4 кВ, 15 кВт.
2.4.21 | Преобразователь частоты LG PM-P540-75K-RUS | LG, Корея | 0,4 кВ, 75 кВт.
2.4.22 | Преобразователь частоты типа VLT FC202 P200 | "Danfoss A/S", Дания | VLT AQUA Drive FC200 - для управления центробежными насосами в системах водоснабжения и вентиляции. Номинальная мощность 200 кВт; Напряжение питающей сети 3*380-480 В;
2.4.23 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду300мм (NAVAL 284 478) | NAVAL | PN25, Ду300мм
2.4.24 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду250мм (NAVAL 284 477) | NAVAL | PN25, Ду250мм
2.4.25 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду150мм (NAVAL 284 474) | NAVAL | PN25, Ду150мм
2.4.26 | Кран шаровой редуцированныйпод приварку PN 40, Ду50мм (NAVAL 284 409) | NAVAL | PN40, Ду50мм
2.4.27 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN 25, Ду80мм (NAVAL 284 411) | NAVAL | PN25, Ду80мм
2.4.28 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду100мм (NAVAL 284 412) | NAVAL | PN25, Ду100мм
2.4.29 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду400мм (NAVAL 284 479) | NAVAL | PN25, Ду400мм
2.4.30 | Кран шаровой редуцированныйпод приварку PN 40, Ду25мм (NAVAL 284 406) | NAVAL | PN40, Ду25мм
2.4.31 | Кран шаровой редуцированныйпод приварку PN 40, Ду40мм (NAVAL 284 408) | NAVAL | PN40, Ду40мм
2.4.32 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду200мм (NAVAL 284 456) | NAVAL | PN25, Ду200мм
2.4.33 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду500мм (NAVAL 284 480) | NAVAL | PN25, Ду500мм
2.4.34 | Кран шаровой редуцированный под приварку PN25, Ду600мм (NAVAL 284 481) | NAVAL | PN25, Ду600мм
2.4.35 | Плоскорукавный фильтр с рециркуляцией | "LUHR FILTER GmbH"/Германия | Виды, объемы и стоимость работ уточняются сторонами после выдачи утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации (стадия Р).
2.4.36 | Шнековый вагонный пробоотборник UNI-SAMPLER | США | Габаритные размеры - 10668×2413×3658мм; Вес - 15,580т; Грузоподъемность стрелы шнека - 2300кг
2.5 | Приборы и приспособления
2.5.1 | Генератор азота 17638-HNG80 ПС | Cameron System S.r.l | Агрегат для выработки азота и инструментального воздуха. Gазот=75нм3/ч, Разота=0,7Мпа, U=400В, Qвоздуха=70нм3/ч, Рвоздуха=0,73МПа
2.5.2 | Комплект для выверки геометрии оборудования Fixturlaser Geo Base edition XA XAD | Fixturlaser AB, Швеция | Выверка отверстий (полуотверстий) диамметром от 300 до 1600 мм.

## АСУ_РЗА_IT
Импортное оборудование АСУ, РЗА, системы связи и ИТ-системы для возможного замещения отечественными образцами по российским генерирующим активам Группы "Интер РАО"
№ | Наименование, тип, марка, аналог | Производитель оборудования (что выбрано) | Технические характеристики
1 | 2 | 3 | 4
1 | АСУТП
1.1. | Программно-технические комплексы автоматизированных систем управления
1.1.1 | ПТК "SANCO FB6100" | SANCO S.p.A (Италия) | Системы противопожарной защиты газовых турбин
1.1.2 | ПТК "XP-8000-Atom" | ICP DAS (Тайвань) | Системы управления, мониторинга и диагностики трансформаторного оборудования
1.1.3 | Bently Nevada 3500 | General Electric (США) | Система вибромониторинга, система контроля пульсации, преобразователь давления 6052C (Kistler Instrumente AG, Швейцария)
1.1.4 | Контроллер сервоприводов MOOG | Moog Inc. | Контроллеры сервоприводов Moog T161-903, T161-502. Сервоприводы Moog G400, G400A
1.2. | Шкафы с контроллерами, УСО
2 | Телемеханика
2.1 | АИИС КУЭ | Серверное оборудование: компании IBM, Intel, AMD (США) | В соответствии с параметрами производителя
3 | Релейная защита и автоматика
3.1. | Шкафы релейной защиты и автоматики
3.1.1 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-473 Комплект 1 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.2 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-473 Комплект 2 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.3 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-477 Комплект 1 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.4 | Шкаф защиты ВЛ 330 кВ Л-477 Комплект 2 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.5 | Шкаф защиты ВЛ 110 кВ Лхт-4 Комплект 1 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.6 | Шкаф защиты ВЛ 110 кВ Лхт-4 Комплект 2 | Siemens | ДЗЛ, КСЗ, АУВ, УРОВ,АПВ, ЗНР,
3.1.7 | Терминал защиты ЛЭП 7SD522 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.1.8 | Терминал автоматики ЛЭП 6MD664 | Siemens | В соответствии с параметрами производителя
3.2. | Отдельные устройства
3.2.1 | Шкаф ПА ВЛ 330 кВ Л-473 | Siemens | ФОЛ, АЛАР
3.2.2 | Шкаф ПА ВЛ 330 кВ Л-473 | АВВ | ВЧ-свяь
3.2.3 | Шкаф ПА ВЛ 330 кВ Л-477 | Siemens | ФОЛ, АЛАР
3.2.4 | LTB Compact 145 | ABB | Iном = 2500 А, Iном.откл = 40 кА (указать)
3.2.5 | Сервер приложений RX100S6 | Simens | Сервер приложений
3.2.6 | Сервер времени DTS 4130 | Simens | Сервер времени
3.2.7 | Цифровой многофункциональный измерительный преобразователь АЕТ411-11Е. Номинальное напряжение 100В. | Simens | В соответствии с параметрами производителя
3.2.8 | 16-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии NI-9208 (8 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 16-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии
3.2.9 | 4-канальный модуль вывода напряжения C-серии NI-9263 (2 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 4-канальный модуль вывода напряжения C-серии
3.2.10 | 32-канальный цифровой модуль C-серии NI-9425 (6 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 32-канальный цифровой модуль C-серии
3.2.11 | 32-канальный цифровой модуль C-серии NI-9477 (5 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 32-канальный цифровой модуль C-серии
3.2.12 | 4-канальный модуль выходных токовых сигналов C-серии NI-9265 (9 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 4-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии
3.2.13 | 8-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии NI-9203 (1 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 8-канальный модуль ввода токовых сигналов C-серии
3.2.14 | 32-канальный цифровой модуль C-серии NI-9476 (1 шт.) | NATIONAL INSTRUMENTS (США) | 32-канальный цифровой модуль C-серии
3.2.15 | Шкаф ССПИ ПА 1 - 4 (01.101.725.12-11.03-АК.С1 л.14-17) | Simens | В соответствии с параметрами производителя
3.2.16 | Реле промежуточное REL-MR-60DC/21AU (Phoenixcontact). | Simens | В соответствии с параметрами производителя
3.2.17 | Модуль PLC-BSC-230UC/2 (Phoenixcontact). | Simens | В соответствии с параметрами производителя
3.2.18 | Модуль ввода аналоговых сигналов sm 331(62шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода аналоговых сигналов
3.2.19 | Модуль вывода аналоговых сигналов sm 332(1шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода аналоговых сигналов
3.2.20 | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322 (16шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322
3.2.21 | Модуль ввода дискретных сигналов sm 321 (38шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода дискретных сигналов
3.2.22 | Модуль ввода аналоговых сигналов унифицированый (20-полюсный) SIM 331(66 шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода аналоговых сигналов унифицированый
3.2.23 | Модуль ввода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 331(42шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода аналоговых сигналов (40-полюсный)
3.2.24 | Модуль вывода аналоговых сигналов (40-полюсный) SIM 332(4шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода аналоговых сигналов (40-полюсный)
3.2.25 | Модуль ввода дискретных сигналов (40-полюсный) SIM 321 DI32(63шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода дискретных сигналов (40-полюсный)
3.2.26 | Модуль ввода дискретных сигналов (20-полюсный) SIM 321 DI16(12шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода дискретных сигналов (20-полюсный)
3.2.27 | Модуль вывода дискретных сигналов (20-полюсный) SIM 322 DO16 (83шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода дискретных сигналов (20-полюсный)
3.2.28 | Клемная плата гальванической развязки дискретных сигналов с соединительными шлейфами TBI-24/0C. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.29 | Модуль ввода дискретных сигналов UNIO96-1. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.30 | Модуль ввода аналоговых сигналов sm 331(8шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода аналоговых сигналов
3.2.31 | Модуль вывода аналоговых сигналов sm 332(2шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода аналоговых сигналов
3.2.32 | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322 (5шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль вывода дискретных сигналов sm 322
3.2.33 | Модуль ввода дискретных сигналов sm 321 (9шт.) | Siemens AG (Германия) | Модуль ввода дискретных сигналов
3.2.34 | Медиа-конвертер IMC-101-S-SC-T. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.35 | Стабилизированный блок питания MOXA DR-4524. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.36 | Модуль резервирования PHOENIX CONTACT QUINT-DIODE/24DC. | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.37 | Шкаф серверов процессов и БД ПА ЧДА № 132 (01.101.725.12-11.05-АК.С1 л.10-13). | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.38 | Шкаф ССПИ ПА 1 - 5 (01.101.725.12-11.05-АК.С1 л.14-17). | Siemens AG (Германия) | В соответствии с параметрами производителя
3.2.39 | Реле силовое WAGO арт.859-304, 24V, 10mA | Германия | Номинальное напряжение 24V, максимальный ток 5А
3.2.40 | Реле FINDER 62.33.9.220.0040 | Италия | Реле силовое, серия 62, контакты 3 перекидных (3PDT), номинальный ток 16А, катушка постоянного тока DC, номинальное напряжение катушки 220В, монтаж в розетку серии 92, блокируемая кнопка проверки, механический индикатор, напряжение питания 230/400В 50/60Гц, категория защиты RTI, температура эксплуатации -40+70С, размер 38,2х49,1х35,8мм
3.2.41 | Арматура светосигнальная XB7EV03MP (зеленая) | SCHNEIDER ELECTRIC Франция | Арматура светосигнальная (лампа сигнальная), семейство Harmony XB7, монтажный диаметр 22мм, цвет зеленый, напряжение питания 230-240В 50/60Гц,
3.2.42 | Арматура светосигнальная XB7EV04MP (красная) | SCHNEIDER ELECTRIC Франция | Арматура светосигнальная (лампа сигнальная), семейство Harmony XB7, монтажный диаметр 22мм, цвет красный, напряжение питания 230-240В 50/60Гц,
3.2.43 | Резистор VISHAY VR68000001004JAC00 | США | Класс Мощности 1Вт, Сопротивление 1МОм, Номинальное Напряжение 10кВ, осевые выводы, Допуск Сопротивления ± 5%, Температурный Коэффициент ± 200млн-11/K, Тип Элемента Сопротивления - металлическая пленка
3.2.44 | Резистор VISHAY FHV50033M0JNEB | США | Класс Мощности 4Вт, Сопротивление 33МОм, Номинальное Напряжение 10кВ, Допуск Сопротивления ± 5%, Температурный Коэффициент ± 200млн-11/K, Тип Элемента Сопротивления - металлическая пленка
3.2.45 | Кнопка KD2-21BER | Китай | Кнопка со светодиодом, с фиксацией, цвет толкателя зеленый
3.2.46 | Гнездо Schutzinger BU 2240 S NI/RT/4мм/M4/30/60V/32A | Германия | Гнездо Schutzinger BU 2240 S NI/RT/4мм/M4/30/60V/32A контактная часть никилированная, корпус из бронзы изолированный полиамидом
3.2.47 | Разъем кабельный Neutrik Speakon NL8FC арт.С27038 | Лихтенштейн | Тип соединителя: "мама" Сопротивление контакта <3 мОм Электрическая прочность 4.0 кВ постоянного тока Сопротивление изоляции >1 ГОм Номинальный ток на контакт 20 А Для кабелей диаметром 8.0-20.0 мм Количество коммутационных соединений >5000 Сечение провода макс. 4.0 мм², 12 AWG Контакты под зажим или пайку Материал контактов: Латунь (CuZn39Pb3) с напылением серебра 4 мкм Материал корпуса: Полиамид Материал хвостовика: Полибутилентерефталат (PBTP) Материал цанги: полиацеталь Огнеупорность UL 94 HB Диапазон рабочих температур -30°C +80°C
3.3. | Отдельные устройства прочие
3.3.1 | Видеоэндоскоп PCE VE 350 | PCE Group CO KG, Германия | Разрешение/сенсор (динамический/статический) 320 x 240 / 640 x 480 Видеосенсор CMOS Частота обновления 30 / сек Освещение авто Баланс белого фиксированный Поле зрения/ Угол зрения 67 ° Глубина поля 1,5 ...10см Освещение 4 LED`s Длина кабеля 2000 мм Диаметр зонда Артикуляция 6 мм в двух плоскостях, 360 град. Радиус изгиба 90 мм Дисплей экран 3,5 "TFTИнтерфейсMini-USB 1.1 (AVout / AVin) Память 512 MB (Smart-Card) Сжатие MPEG4 Формат слайда JPEG (640 x 480) Видеоформат на выходе NTSC &PAL Видеоформат ASF (320 x 240) Рабочая температура-10 ... + 60 °C Питание 3,7 В литиевые аккумуляторы Вес с сумкой 450 гр.
3.3.2 | Хроматограф EMERSON (2-7-0771-007) (2шт.) | EMERSON (США) | Хроматограф
3.3.3 | Измеритель параметров заземляющих устройств MRU-200 | Sonel (Польша) | Класс изоляции двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557; Категория безопасности III 600В согласно EN 61010-1; Степень защиты корпуса PN-EN 60529IP54; Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения 24 В; Максимальное значение тока шума, при котором измерение может быть произведено (с использованием клещей); 3A RMS Частота измерительного тока 125 Гц для сетей 16 2/3 Гц, 50 Гц и 400 Гц 150 Гц для сетей 60 Гц; Измерительное напряжение и ток для 2p U<24В RMS, I≥200мA для R≤2 Ом; Измерительное напряжение для 3p, 4p, 25 или 50 В; Измерительный ток 3p, 4p >200 мA; Максимальное сопротивление измерительных зондов 20 кОм; Индикация тока помех (клещи) ≤0,5 мA; Питание измерителя пакет аккумуляторов SONEL NiMH 4,8В 4,2Aч; Количество измерений сопротивления R 2p >1500 (1 Ом, 2 измерения/мин.); Количество измерений RE >1200 (RE=10Ом, RH=RS=100 Ом, 2 измерения/мин.); Длительность измерения сопротивления для метода 2p <6 секунд; Длительность измерения для остальных методов <8 секунд; Габаритные размеры 288 x 223 x 75 мм; Масса измерителя приблизительно 2 кг; Рабочая температура -10..+50°C; Температура зарядки аккумуляторов +10..+35°С
3.3.4 | EJА510A-EАS9N-09NN/QR/TS4 | YOKOGAWA Япония | Датчик барометрического давления EJА510A с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.5 | EJА530A-EBS9N-09NN/QR/TS4 | YOKOGAWA Япония | Датчик давления EJА530A с комплектом монтажных частей, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.6 | YOKOGAWA ТВ750G (SWAN Ami Turbitrace) | YOKOGAWA Япония (SWAN Швейцария) | Мутномер TB750G, диапазон измерения 0-100 ед.мутности FNU, токовый выход 4-20мА HART, питание прибора 85-265В АС, 47-63Гц.
3.3.7 | YOKOGAWA ADMAG AXF080G | YOKOGAWA Япония | Прибор ADMAG для измерения расхода продувочных вод, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.8 | VEGAPULS 63PS63.XXAFCHKMAT с ответным фланцем со шпильками и прокладкой | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA радарный для непрерывного измерения уровня агрессивных сред, присоединение фланцевое DN50PN40, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.9 | VEGAFLEX 67 FX67.XXSFC3HKMAT L=6000мм. с ответным фланцем со шпильками и прокладкой | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA радарный с направленными микроволнами для непрерывного измерения межфазного уровня агрессивных сред, присоединение фланцевое DN50PN40, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.10 | VEGAFLEX 67 FX67.XXSFC3HKMAT L=8050мм. с ответным фланцем со шпильками и прокладкой | VEGA INSTRUMENTS LTD Германия | Уровнемер VEGA радарный с направленными микроволнами для непрерывного измерения межфазного уровня агрессивных сред, присоединение фланцевое DN50PN40, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.11 | EJА530A-EСS9N-09ЕЕ/QR/TS4 | YOKOGAWA Япония | Датчик давления EJA530A с комплектом монтажных частей и разделителем мембранным РМ М20×1.5, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.12 | ELETTA DN=50мм., модель FA32 с ответными фланцами со шпильками и прокладками | ELETTA Швеция | Реле протока охлаждающей воды ELETTA DN=50мм., присоединение фланцевое, 2-х проводная 4-20мА HART
3.3.13 | Электронный блок US-800-М-33-Р-42-RS485-A(ИБП) | ООО "Эй-Си Электроникс" | Жидкость: вода, Тж 40-130С, Р 0,5-1МПа
3.3.14 | Ультразвуковой преобразователь расхода УПР-1000Ф-СТ20 | ООО "Эй-Си Электроникс" | Ду-1000мм
3.3.15 | Ультразвуковой преобразователь расхода УПР-900Ф-СТ20 | ООО "Эй-Си Электроникс" | Ду-900мм
3.3.16 | Датчик давления EJX530A-DCS9N-012DN | Yokogawa | Погрешность измерения ±0,1%
3.3.17 | Анализатор дымовых газов Testo | Германия | Параметр измерения/ Диапазон измерений О2 0…25 об. %СО,Н2-комп. 0…10000ппмСОниз, Н2-комп. 0…500ппмNO 0…4000 ппмNOниз 0…300 ппмNO2 0…500 ппмSO2 0…5000 ппмH2S 0…300 ппмСО2-(ИК) 0…50 об. %НС1,2СхНу Природный газ:100…40000 ппм Дифференц.Давление 1 -40…40гПа Дифференц.Давление 2 -200…200гПаNTC(встроенный) -20…50˚С Абсолютное давление (опция, условие: наличие ИК- сенсора) 600…1150 гПа Скорость потока 0…40 м/сТип К (NiCr-Ni) -2001370 ˚С Тип S (Pt10Rh-Pt) 0-1760 ˚С
3.3.18 | Анализатор жесткости Testomat ECO | Германия | Ж (мкг-экв/л) 0,05 - 2,0
3.3.19 | Анализатор качества электроэнергии типа Энергомонитор 3.3 Т1 |  | В соответствии с параметрами производителя
3.3.20 | Система шарикоочистки конденсатора турбины №3 | Siemens AG, Германия | Процессорные модули: S7-300 CPU313C DI8 DC24V A15/A02 12Bit и S7-300 CPU313C DI16/DO16 DC24V; Модули ввода/вывода дискретных сигналов 6ES7 322-1HF10-0AA0, 6ES7 322-1HF01-0AA0 -2шт и 6ES7 312-1FF01-0AA0.
3.3.21 | Промышленный водяной охладитель МТА ТАЕеvo 201 Р5 | МТА | В соответствии с параметрами производителя
3.3.22 | Тепловизор SDS HotFind-E8N в комплектации | SAT Infrared Technology Co. Ltd (КНР) | тепловизоры с неохлаждаемой матрицей 160х120 пикселей. Температурный диапазон -20…+250°С. Частота кадров 50 Гц. Ручная фокусировка, экран откидывается вбок, в комплекте есть док-станция для зарядки и обмена информацией. Полностью радиометрическая визуализация. Система DuoVision (наложение инфракрасного изображения на обычное)
4 | Сеть передачи данных ВОСП, телефонные станции АТС, эксплуатационные системы связи
4.1 | Meridian-1 opt.11C (модернизация до уровня CS1000E) | Avaya | аппаратное резервирование ситемы двух станций CS1000E: - резервированные сервера (конфигурация НА) – CPPM; - резервированные сигнальные сервера – CPDC; - переход на новую версию ПО 7.6 с объединением всех лицензий 2-х станций; - поддержка телефонов IP Phone 1220, 1230, 1120Е, 1140Е
4.2 | Автомобильная рация Motorola DM4601 | Motorola, США | В соответствии с параметрами производителя
4.3 | Контроллер | Stlab | одновременная работа 10-ти Ip телефонов
4.4 | Коммутатор EDS-405A | MOXA (Тайвань) | Коммутатор 5 x 10/100BaseTX с базовыми функциями управления. Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.5 | Коммутатор EDS-405A-SS-SC | MOXA (Тайвань) | Коммутатор 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно) с базовыми функциями управления. Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.6 | Коммутатор EDS-408A-MM-SC | MOXA (Тайвань) | Коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) с базовыми функциями управления, разъем SC. Поддержка протоколов резервирования.
4.7 | Коммутатор EDS-518A-SS-SC | MOXA (Тайвань) | Управляемый коммутатор 14 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно), 2 x Combo Gigabit. Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.8 | Коммутатор EDS-508A-SS-SC | MOXA (Тайвань) | Управляемый коммутатор 6 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX (одномодовое оптоволокно). Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.9 | Преобразователь Nport 5150 | MOXA (Тайвань) | 1-портовый преобразователь RS-232/422/485 в Ethernet с поддержкой Windows и Linux
4.10 | Преобразователь A53 | MOXA (Тайвань) | Преобразователь интерфейсов RS-232 в RS-422/485, разъем DB9
4.11 | Преобразователь UPORT 1150 | MOXA (Тайвань) | 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 с поддержкой Windows и Linux
4.12 | Коммутатор RES-3242GS-E / RES-9242GS-E | Oring (Тайвань) | Промышленный 26-портовый коммутатор (24x10/100Base-T(X) + 2xGigabit combo SFP). Поддержка протоколов резервирования. Возможность резервного электропитания.
4.13 | АТС Panasonic TDE-600 | Япония | Поддержка: 1) 640 внешних IP-линий, в том числе не более 32 внешних SIP-линий. 2) 128 системных IP-телефонов. 3) 128 SIP-телефонов сторонних производителей 4) Поддержка SIP-транков (по протоколам RFC3261, 3262, 3264, 3311, 4028) 5) Встроенные базовые функции голосовой почты (2-канала) 6) Единой системой регистрации и учета вызовов АТС (SMDR) в сети с увеличенным количеством записей 7) Передача факсов по IP-сети (поддержка протокола T.38) 8) Совместимость с новыми моделями системных IP-телефонов и консолями серии NT300 9) Совместимость с новой 8-канальной базовой станцией DECT 10) Возможность удаленного администрирования и обновления нескольких АТС в сети 11) Принципы программирования, сходные с KX-TDA 12) Поддержка многосторонней конференции 13) Полная совместимость с АТС серии KX-TDA 14) Работа с пакетом CTI приложений Communication Assistant 15) Совместимость с различными интерфейсами, приложениями и сетями. 16) Встроенный CTI сервер (Communication Assistant) 17) Поддержка передачи видео для внутренних sip-абонентов (программных и аппаратных) 18) Мобильная интеграция. Возможность использования gsm телефонов как внутренних абонентов телефонной сети.
4.14 | Телефонные станции Meridian-1 opt.11C | NORTEL NETWORKS | Емкость 94 номера (порта), штатный ИБП.
4.15 | АТС Panasonic NS-1000 | Япония | Поддержка: 1) 600 внешних линий. 96 VoIP (H.323), VoIP (SIP) 2) 1000 внутренних линий IP/SIP телефонов, аналоговых, цифровых. 3) Поддержка SIP-транков (по протоколам RFC3261, 3262, 3264, 3311, 4028) 4) Поддержка многосторонней конференции 5) Поддержка функций Сall-центра 6) Интеграция с электронной почтой 7) Встроенная голосовая почта 8) 512 мобильных абонентов 9) Поддержка передачи видео для внутренних sip-абонентов (программных и аппаратных) 10) Мобильная интеграция. Возможность использования gsm телефонов как внутренних абонентов телефонной сети.
4.16 | Коммутатор WS-C2960X-48TD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 48 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 216 Gbps, Flash-память - 128 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 512 Mb, Количество VLAN - 4094
4.17 | Коммутатор WS-C2960X-48FPD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 48 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 216 Gbps, Flash-память - 128 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 512 Mb, Количество VLAN - 4094, Поддержка POE и POE+
4.18 | Коммутатор WS-C2960S-48FPD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 48 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 88 Gbps, Flash-память - 64 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 4094, Поддержка POE и POE+
4.19 | Коммутатор WS-C2960-24TD-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 176 Gbps, Flash-память - 64 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 4094
4.20 | Коммутатор WS-C2960C-8TC-L | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100 Fast Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 10 Gbps, Flash-память - 64 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 255
4.21 | Коммутатор WS-C3560-24PS | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100 Fast Ethernet﻿﻿, Количество LAN аплинков - 2 порта SFP+, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 32 Gbps, Flash-память - 16 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 128 Mb, Количество VLAN - 1024. Поддержка POE
4.22 | Коммутатор WS-C3850R-24T | CISCO, США | Количество/тип портов - 24 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 88 Gbps, Производительность маршрутизации - 64,47 mpps, Flash-память - 2048 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 4096 Mb, Количество VLAN - 4094
4.23 | Сервер Lenovo ThinkSystem SR630 | Lenovo | ThinkSystem SR630 2.5" Chassis with 10 Bays – 1шт; Intel Xeon Gold 6150 18C 165W 2.7GHz Processor – 2шт; ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM – 16шт; ThinkSystem SR630/SR570 2.5" AnyBay 10-Bay Backplane – 1шт; ThinkSystem 430-16i SAS/SATA 12Gb HBA – 1шт; ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit – 1шт; ThinkSystem M.2 CV3 128GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD – 2шт; ThinkSystem SR530/SR570/SR630 x8/x16 PCIe LP+LP Riser 1 Kit – 1шт; ThinkSystem SR530/SR570/SR630 x16 PCIe LP Riser 2 Kit – 1шт; Lenovo ThinkSystem 1U LP+LP BF Riser Bracket – 1шт; ThinkSystem 10Gb 4-port SFP+ LOM – 1шт; QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA – 1шт; ThinkSystem I350-T4 PCIe 1Gb 4-Port RJ45 Ethernet Adapter – 2шт; SFP+ SR Transceiver – 2шт; ThinkSystem 750W (230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply – 2шт; 2.8m, 10A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord – 2шт; ThinkSystem XClarity Controller Standard to Enterprise Upgrade – 1шт; ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit with 1U CMA – 1шт; Front VGA Cable for 1U 2.5" – 1шт; Foundation Service - 5Yr Next Business Day Response – 1шт.
4.24 | Система хранения Lenovo Storage V5030 | Lenovo | Lenovo Storage V5030 SFF Control Enclosure 5Yr S&S(Standard)-1шт; Lenovo Storage V5030 Cache Upgrade(Standard)- 1шт; Lenovo Storage V5030 1.92TB 1DWD 2.5" SAS SSD- 12шт; Lenovo Storage V5030 2x 16Gb FC 4 Port Adapter Card, 4x SW SFP ea-1шт; Lenovo Storage V5030 10m OM3 Fiber Cable (LC)- 2шт; Lenovo Storage V-series Agency Label(Standard)- 1шт; Lenovo Storage V5030 Controller 5yr S&S(Standard)-1шт.
4.25 | ИБП APC Symmetra PX 48kW SY48K48H-PD | APC | Выходная мощность 48.0 KВатт / 48.0 kВА Максимальная задаваемая мощность(Вт) 48.0 KВатт / 48.0 kВА Номинальное выходное напряжение 230V, 400V 3PH Уровень выходного напряжения Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В Искажения формы выходного напряжения Менее 2% Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1 Выходная частота (не синхронизированная) 60 Гц ± 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц Другие выходные напряжения 380, 400, 415 Топология Топология двойное преобразование Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал Работа в режиме перегрузки 10 мин при 125%, 60 с при 150% КНИ выходного напряжения < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки Допуск по выходному напряжению ±1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100% Байпас Встроенный статический байпас
5 | Системы учета энергоносителей, электроэнергии, теплоэнергии, газа, воды и др.
5.1 | Шкаф серверный узла АСТУГ | ООО "Emerson" (США) | Контроллер измерительный FloBloss 107; Многоканальный преобразователь MVS205R; Датчик перепада давления Rosemount модель 3051; Термопреобразователь сопротивления серия 0065 Rosemount Pt100; Хроматограф газовый промышленный Analyzer мод.771
5.2 | Расходомер -счетчик OCM pro CF2 | NIVUS GmbH | Возможность измерения расхода в открытых каналах более 35000 м3/час.
6 | ИТ-системы, ПО
6.1 | Аппаратная часть
6.1.1 | Сервер HP DL360p Gen8 8-SFF CTO Server (с расширенной комплектацией) | НР | В соответствии с параметрами производителя
6.1.2 | Система хранения NetApp FAS2520-R6 (с расширенной комплектацией) | NetApp | FAS2554,HA,CM,24x2TB,10G,CTL, Rackmount Kit,Swift,4-Post,Square-Hole, Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M, Cable,Twinax, CU,SFP+,5M,X1962/X1963/X1968, OS Enable,Per-0.1TB,ONTAP,Cap-Stor,1P,-P
6.1.3 | Система хранения NetApp FAS2554 | NetApp | FAS2554,HA,CM,24x2TB,10G,CTL, Rackmount Kit,Swift,4-Post,Square-Hole, Cable,Direct Attach CU SFP+ 10G,0.5M, Cable,Twinax, CU,SFP+,5M,X1962/X1963/X1968, OS Enable,Per-0.1TB,ONTAP,Cap-Stor,1P,-P
6.1.4 | Коммутатор iSCSI Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Ethernet Switch | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
6.1.5 | Коммутатор WS-C2960G-24TC-L | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
6.1.6 | Сервер HP ProLiant DL380 Gen9 | НР | 2xIntel® Xeon® E5-2603v3; 64GB; 2x146GB SAS; 2xFC HBA; 2x500W
6.1.7 | Коммутатор iSCSI | Cisco | Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Ethernet Switch
6.1.8 | Шкаф серверный | Cisco | Шкаф серверный 42 U
6.1.14 | Управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet EDS-510A-3SFP | МОХА (США) | В соответствии с параметрами производителя
6.1.15 | Система хранения данных FAS2554-2TB_ClusterMode | NetApp | емкость 2 TB - подробно конфигурация описана в спецификации
6.1.16 | Сервер 7914K5G IBM | IBM | В соответствии с параметрами производителя
6.1.17 | Коммутатор сетевой Cisco | Cisco | WS-C2960XR-48TS-I
6.1.18 | Инженерная система формата А0 | Xerox | Инженерная система лазерная с монохромной печатью и цветным сканированием формата А0 Xerox 6705 Wide Format
6.1.19 | Плоттер струйный А0 | HP | HP DesignJet T920 ePrinter 914 мм (CR354A)
6.1.20 | Сервер виртуализации HP DL380 (3шт.) | Hewlett-Packard Development Company | Количество процессоров - 2, Максимальный объем памяти 768 ГБ, Слоты для памяти- 24 слота DIMM, Тип памяти - Модули PC3-10600 RRDIMM DDR3, 3-12600R RDIMM DDR3, PC3L-10600L RDIMM DDR3 или PC3-10600E UDIMM DDR3, Контроллер хранилища- 1) Smart Array P420i
6.1.21 | Коммутатор iSCSI (Cisco Catalyst 2960X-24TD-L Ethernet Switch) 2шт. | Hewlett-Packard Development Company | Количество/тип портов - 24 порта 10/100/1000 Gigabit Ethernet﻿, Количество LAN аплинков - 4 порта SFP, Тип программного обеспечения - Lan Base, Switching bandwidth (Gbps) - 216 Gbps, Flash-память - 128 Mb, Оперативная память DRAM﻿ - 512 Mb, Количество VLAN - 1023
6.1.22 | Система хранения FAS2554-2TB_ClusterMode | Hewlett-Packard Development Company | Максимальная емкость сырого дискового пространства - 576, Максимальное число дисков - 144, Память ECC - 36 ГБ, Максимальный объем Flash Pool - 4 ТБ, Встроенный интерфейс ввода-вывода: UTA 2 (с поддержкой FC 8 Гбит/с, FC 16 Гбит/с, FCoE, Ethernet 10 Гбит/с) - 8, Встроенный интерфейс ввода-вывода: Ethernet 1 Гбит/с - 4
6.1.23 | Коммутатор HP 8/8 SAN Switch | HP | Скорость порта8 Гбит/с Fibre Channel Количество портов(8) портов Fibre Channel 8 активных портов
6.1.24 | ИБП APC | APC | BP1000I, BP1400I, SUVS1400I, SU 1400I, SU2200I, SU2200RMI, SU2200XLI, SU1000RM2U, SURT1000XLI, SURT2000XLI, , SURT1000RMXLI, SURT3000XLI, SUA750I (комплекты батарей)
6.1.25 | Силовой модуль APC для 400V Symmetra PX, 20 шт. | APC | Силовой модуль SYBT9-B4
6.1.26 | Модуль питания ИБП типа SURT 1000 | APC | 1000VA
6.1.27 | Модуль питания ИБП типа SURT 1500 | APC | 1500VA
6.1.28 | Модуль питания ИБП типа SURT 2000 | APC | 2000VA
6.1.29 | Модуль питания ИБП типа SURT 3000 | APC | 3000VA
6.1.30 | Шасси на 6 слотов семейства Cisco Catalyst 4500Е | CISCO | Cat4500 E-Series 6-Slot Chassis fan no ps, SC CORE 8X5XNBD
6.1.31 | Супервизор семейства Cisco Catalyst 4500Е | CISCO | Catalyst 4500 E-Series Supervisor LE 520Gbps
6.1.32 | Два линейных модуля Cisco Catalyst WS-X4748-RJ45+E | CISCO | 48 портов 10/100/1000Base-T
6.1.33 | Линейный модуль Cisco Catalyst WS-X4624-SFP-E | CISCO | 24 порта 1Gb (SFP)
6.1.34 | Блок питания для Cisco Catalyst 4500 Series с поддержкой PoE | CISCO | 2800W AC
6.1.35 | Маршрутизатор Cisco 2911 | CISCO | 3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256MB CF 512MB DRAM IPB, SC IPS 8X5XNBD
6.1.36 | Система обеспечения единого времени Lantime (NTP-сервер точного времени) | MAINBERG | В соответствии с параметрами производителя
6.1.37 | Сервер НР BL460c Gen8 (2 шт.) | HP | В соответствии с параметрами производителя
6.1.40 | Маршрутизатор CISCO 2911R/K9 | CISCO, США | В соответствии с параметрами производителя
6.1.41 | Маршрутизатор Cisco ISR 4431 | Cisco | В соответствии с параметрами производителя
6.1.42 | Сервер Lenovo RD640 rack 2U up to 8 x 3.5″ |  | SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2609 v2 Processor (2.50GHz, 4C, 10MB, 6.4GT/s QPI, 80W) / 8 x 8Gb PC3-12800(1600MHz) DDR3 ECC Registered DIMM / 8 x 4TB 3.5″ Enterprise SATA 7200 RPM HDD HS / ThinkServer RAID 700 512MB Adapter II (0,1,5,6,10) / DVD-RW / ThinkServer Management Module Premium / 2x1Gb Integrated Ethernet Card / 2 x 800W Gold hot-swap Redundant Power Supply / no OS
6.1.43 | Сервер Lenovo RD340 rack 1U up to 4 x 3.5″ |  | SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2440 v2 Processor (1.90GHz, 8C, 20M, 7.2GT/s QPI, 95W) / 8 x 8Gb PC3-12800(1600MHz) DDR3 ECC Registered DIMM / 4 x 1TB 3.5″ Enterprise SATA 7200 RPM HDD HS / ThinkServer RAID 500 Adapter II (0,1,10) / DVD-RW / BMC / 2x1Gb Integrated Ethernet Card / 2 x 550W Gold hot-swap Redundant Power Supply / no OS
6.1.44 | Сервер Lenovo RD450 rack 2U up to 8 x 3.5″ |  | SAS/SATA HDD / 2 x Intel Xeon E5-2650v3 Processor (2.3GHz, 10C, 25MB, 9.6GT/s QPI, 105W) / 16 x 16Gb PC4-17000(2133MHz) DDR4 ECC Registered DIMM / 8 x 3TB 3.5″ Enterprise SATA 7200 RPM HDD HS / ThinkServer RAID 710 1GB Adapter (0,1,5,6,10) / DVD-RW / ThinkServer Management Module Premium / 2x1Gb Integrated Ethernet Card / 2 x 750W Platinum hot-swap Power Supply / no OS
6.1.45 | SCADA система "GENESIS32" ЭГСР ТГ-1 | Iconics, США | Версия 8.02
6.1.46 | SCADA система "GENESIS32" ЭГСР ТГ-2 | Iconics, США | Версия 8.02
6.1.47 | SCADA система "GENESIS32" ЭГСР ТГ-3 | Iconics, США | Версия 8.02
6.2 | Программное обеспечение
6.2.2 | Vmware vSphere Essentials Plus Kit up to 3 hosts and 6 CPU |  | Доступное решение для небольшой виртуальной среды. Набор включает в себя VMware vSphere Essentials Plus на шесть процессоров и VMware vCenter Server for Essentials
6.2.3 | VMware vSphere 5 | VMware | VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host), Basic Support/Subscription for 1 year